### Amplificador de potencia básico Praesideo PRS-2B250

### Especificaciones para arquitectos e ingenieros

El amplificador de 2 canales proporciona conexiones a una unidad de interfaz multicanal, que, a su vez, se conecta a una red de audio y control, basada en cableado de fibra óptica híbrida con posibilidad de funcionamiento como bucle redundante. Gracias a su interfaz multicanal, el amplificador puede recibir las señales de audio y de control operativo de la red e informar de su estado al controlador del sistema.

El amplificador incluye 2 entradas de audio analógicas, una para cada canal, compatibles con nivel de línea con control de ganancia mediante un potenciómetro predeterminado, para su conexión directa a una fuente de audio auxiliar. El amplificador tiene un circuito prioritario que anulará a una fuente de audio conectada directamente si el audio de la red se enruta a este canal de amplificador.

El amplificador de potencia es de 2 canales con una potencia nominal de salida de 250 Wrms por canal. Puede proporcionar la potencia nominal de salida a una temperatura máxima de funcionamiento de 55 °C para adaptarse a un montaje en bastidor de alta densidad. El amplificador utiliza tecnología Clase D de gran eficacia para reducir el consumo de energía. El amplificador tiene salidas de tensión constante de 70 V y 100 V, que son las habituales para sistemas de altavoces de megafonía.

El amplificador tiene salidas de altavoz de grupo A y B por canal de amplificación, con protección individual contra sobrecarga por grupo. En caso de sobrecarga, el amplificador diagnostica las salidas de grupo A y B para identificar el grupo sobrecargado y desconectar ese grupo únicamente, manteniendo el funcionamiento del otro grupo. El amplificador admite el funcionamiento en bucle de Clase A por canal con un bucle de altavoz conectado entre las salidas de grupo A y grupo B.

En cada canal, las conexiones de los altavoces se encuentran en un terminal atornillado extraíble con aislamiento de seguridad, con transformador de aislamiento y flotantes con respecto a tierra.

En cada canal, el amplificador, junto con la interfaz multicanal conectada, tiene un detector de derivaciones a tierra para detectar fallos en el aislamiento del cableado de altavoces y advertir de situaciones peligrosas. El amplificador está protegido contra sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuitos.

El amplificador tiene un sistema de supervisión que controla sus condiciones de funcionamiento y la carga conectada. Para cada canal por separado, el amplificador incorpora un relé para conectar automáticamente la carga de altavoces a un amplificador de reserva en caso de fallo del amplificador principal. Los canales de amplificación funcionan con total independencia unos de otros y permiten que un canal del amplificador sirva de reserva al otro canal.

El amplificador admite la supervisión de líneas de altavoces y de altavoces individuales mediante comunicación a unidades de supervisión de final de línea o unidades de supervisión de altavoces. La alimentación de estas unidades de supervisión y la comunicación con las mismas se realiza mediante el propio cable del altavoz de 2 conductores, sin necesidad de conductores adicionales ni cable blindado.

El amplificador tiene una fuente de alimentación conmutada de gran eficacia para funcionamiento con alimentación eléctrica de la red principal y una entrada de batería de 48 V de reserva con conmutación automática.

El amplificador puede controlar la alimentación principal y la alimentación de la batería al amplificador. El amplificador incorpora un modo de inactividad configurable para ahorrar energía en caso de fallo de suministro, con reactivación automática en caso de llamada de prioridad.

El amplificador incluye indicadores LED en el panel frontal que muestran el estado de la alimentación y de la batería, el nivel de salida del amplificador por canal y el estado de fallos por canal. El amplificador también comunica los fallos, junto con la interfaz multicanal conectada, a un controlador del sistema conectado a la red para su registro.

El amplificador está certificado por una agencia independiente, la agencia alemana TÜV, que garantiza el cumplimiento de las normativas EN 60849 y EN 54-16 de sistemas de sonido de emergencia.

La carcasa del amplificador es de 19 pulgadas de anchura y de 2U de alto para un fácil montaje en bastidor sin necesidad de espacio libre entre las unidades.

El amplificador es un Praesideo PRS-2B250, fabricado por Bosch Security Systems.