### Pupitre d'Appel de Base Praesideo LBB4430/00

### Caractéristiques architectes et ingénieurs

Le pupitre d'appel de base comporte une interface réseau pour le câblage hybride fibre optique avec des connexions réseau doubles, permettant le fonctionnement en boucle redondante. L'interface réseau fibre optique du pupitre d'appel de base prend en charge les signaux audio et de contrôle numériques multicanal.

Le pupitre d'appel utilise un microphone supervisé cardioïde sur col de cygne pour une haute intelligibilité de la parole. Il est équipé d'un limiteur et d'un filtre vocal pour améliorer l'intelligibilité de la parole et empêcher les microcoupures du signal audio. Il contient un processeur audio numérique avec un égaliseur paramétrique complet 3 bandes et des égaliseurs passe-haut/bas semi-paramétriques pour le contrôle des basses et des aigus, le réglage de la sensibilité, et un générateur et un détecteur de fréquence pilote de surveillance pour surveiller les chemins de signal internes.

Il possède un haut-parleur de surveillance avec réglage du volume sonore et une connexion jack 3,5 mm pour brancher un micro-casque. L'insertion du connecteur du micro-casque débranche et remplace automatiquement le microphone monté sur col de cygne et le haut-parleur interne. Le haut-parleur et le micro-casque permettent à l'opérateur d'entendre le carillon et les parties de message préenregistrées pour la surveillance.

Il est possible de brancher jusqu'à 16 claviers au pupitre d'appel par le biais d'une liaison de communication série. Le pupitre d'appel fournit l'alimentation des claviers. Les claviers connectés offrent de nombreuses options de sélection pour le pupitre d'appel.

L'interface réseau permet de configurer le pupitre d'appel, qui est alimenté par le réseau pour faciliter l'installation.

Le pupitre d'appel comporte un système de supervision pour la surveillance de ses fonctions et de son fonctionnement, conformément à la norme CEI 60849. Les LED situées sur l'unité affichent l'état de la connectivité réseau, l'état de fonctionnement et les anomalies. L'unité reporte ses défauts vers le contrôleur réseau Praesideo.

Le pupitre d'appel prend en charge la prévention des défaillances en mode dégradé, c'est-à-dire même si le contrôleur du système audio est en panne, il est toujours possible d'effectuer, à l'aide du pupitre d'appel, des appels d'urgence vers toutes les sorties audio sur le réseau.

L'unité peut fonctionner à une température de fonctionnement maximale de 45 °C.

Le pupitre d'appel est certifié par une agence de test indépendante, comme le TÜV, pour la conformité aux normes EN 60849 et EN 54-16 des systèmes de sonorisation d'urgence.

Le pupitre d'appel de base est un pupitre d'appel Praesideo LBB4430/00, fabriqué par Bosch Security Systems.