### Stazione di chiamata base Praesideo LBB4430/00

### Specifiche tecniche e strutturali

La stazione di chiamata base è dotata di un'interfaccia di rete per il cablaggio ibrido in fibra ottica con doppia connessione di rete, in grado di funzionare a loop ridondante. L'interfaccia di rete in fibra ottica della stazione di chiamata supporta segnali digitali multicanale audio e di controllo.

La stazione di chiamata utilizza un microfono cardioide supervisionato su stelo a collo d'oca con buona intelligibilità del parlato. Dispone di un limitatore e di un filtro vocale per migliorare l'intellegibilità del parlato e prevenire la distorsione del segnale audio. La stazione di chiamata contiene un processore audio digitale con equalizzatore parametrico a 3 bande, equalizzatori shelving semiparametrici per il controllo dei bassi e degli alti, il controllo della sensibilità ed inoltre un generatore del tono pilota per le attività di supervisione ed un rilevatore per il monitoraggio dei percorsi del segnale interno.

È dotata di un altoparlante per il monitoraggio con controllo del volume e di un collegamento per auricolare con jack da 3,5 mm. L'inserimento del connettore per auricolare scollega automaticamente e sostituisce il microfono a collo d'oca e l'altoparlante interno. L'operatore può ascoltare il tono di avviso e le parti preregistrate del messaggio di una chiamata tramite l'altoparlante o l'auricolare per eseguirne il monitoraggio.

Alla stazione di chiamata è possibile collegare fino a 16 tastiere mediante un collegamento seriale. La stazione di chiamata fornisce l'alimentazione per le tastiere. Le tastiere collegate offrono varie opzioni di selezione per la stazione di chiamata.

La stazione di chiamata è configurabile in remoto tramite l'interfaccia di rete e può essere alimentata dalla rete per una facile installazione.

È dotata di un sistema di supervisione per il monitoraggio delle funzioni e del funzionamento in conformità allo standard IEC 60849. Lo stato della connettività di rete, lo stato operativo e le condizioni di errore vengono visualizzate tramite dei LED posti sull'unità. A scopo di registrazione, le condizioni di errore vengono inoltre notificate dall'unità ad un controller del sistema connesso in rete.

La stazione di chiamata supporta il funzionamento fail-safe, ovvero, anche se si verifica un guasto a livello del controller del sistema audio, la stazione di chiamata è sempre in grado di trasferire le chiamate di emergenza a tutte le uscite audio della rete.

L'unità è in grado di funzionare alla temperatura massima di esercizio di 45 °C.

Per la conformità agli standard EN 60849 ed EN 54-16 relativi ai sistemi audio di emergenza, la stazione di chiamata è certificata da un ente di controllo indipendente, ad esempio l'ente tedesco TÜV.

La stazione di chiamata base è un'unità Praesideo LBB4430/00 realizzata da Bosch Security Systems.