### Wzmacniacz podstawowy Praesideo PRS-2B250

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

2-kanałowy wzmacniacz zapewnia możliwość łączenia z wielokanałowym modułem interfejsu, który z kolei jest podłączony do sieci przesyłania sygnałów audio i sygnałów sterujących, opartej na hybrydowym okablowaniu światłowodowym i umożliwiającej pracę w nadmiarowej pętli. Za pośrednictwem wielokanałowego interfejsu wzmacniacz odbiera z sieci sygnały audio i dane sterujące i raportuje swój stan do sterownika systemu.

Wzmacniacz jest wyposażony w 2 analogowe wejścia dźwięku, po jednym na każdy kanał, obsługujące sygnał liniowy z regulacją wzmocnienia przy użyciu nastawnego potencjometru. Służą one do bezpośredniego łączenia z dodatkowym źródłem sygnału audio. Wzmacniacz jest wyposażony w obwód priorytetowy, który zastępuje bezpośrednio podłączone źródło dźwięku, gdy sygnał audio z sieci jest kierowany do kanału tego wzmacniacza.

Stosowany wzmacniacz jest 2-kanałowym wzmacniaczem mocy o znamionowej mocy wyjściowej 250 Wrms na kanał. Jest zdolny osiągnąć moc znamionową w maksymalnej temperaturze 55°C, co umożliwia pracę w obudowie do montażu w szafie typu Rack. W celu obniżenia zużycia energii wzmacniacz korzysta z wysokowydajnej technologii zasilaczy impulsowych klasy D. Wzmacniacz posiada wyjścia stałonapięciowe 70 V i 100 V do podłączania typowych głośników systemów nagłośnieniowych.

Dla jednego kanału wzmacniacz posiada wyjścia głośników podzielone na grupę A i B, a każda grupa ma indywidualne zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe. W razie przeciążenia wzmacniacza wyjścia grupy A i B są badane w celu wykrycia, gdzie wystąpiło przeciążenie i tylko jedna grupa jest odłączana, a głośniki drugiej nadal działają. Wzmacniacz umożliwia działanie w pętli klasy A dla każdego kanału z połączeniem pętlowym głośników między wyjściami grupy A i B.

Złącza głośników dla każdego kanału są wyprowadzone do demontowalnego zacisku śrubowego z izolacją zabezpieczającą, są nieuziemione i posiadają izolację transformatorową.

Dla każdego kanału wzmacniacz, wraz z podłączonym interfejsem wielokanałowym, oferuje wykrywanie upływu do ziemi pozwalające odnaleźć uszkodzenia izolacji okablowania głośnika w celu ostrzeżenia przed wystąpieniem niebezpiecznych sytuacji. Wzmacniacz jest chroniony przed przegrzaniem, przeciążeniem i spięciami.

Wzmacniacz jest wyposażony w system nadzoru do monitorowania warunków jego działania i podłączonego obciążenia. Dla każdego kanału osobno wzmacniacz oferuje wbudowany przekaźnik służący do automatycznego przełączania głośnika na wzmacniacz zapasowy w przypadku usterki wzmacniacza podstawowego. Poszczególne kanały wzmacniacza działają całkowicie niezależne od siebie i umożliwiają konfigurację, w której jeden kanał pełni dla drugiego rolę kanału zapasowego.

Wzmacniacz oferuje nadzór linii głośnikowej i poszczególnych głośników za pośrednictwem komunikacji z urządzeniami nadzoru końca linii lub urządzeniami nadzoru głośników. Zasilanie tych urządzeń i komunikacja z nimi przebiega za pośrednictwem 2-żyłowego kabla głośnikowego, bez konieczności stosowania dodatkowych przewodów lub kabli ekranowanych.

Wzmacniacz posiada wysokowydajny zasilacz impulsowy do pracy na zasilaniu sieciowym oraz wejście dla akumulatora 48 V jako zapasowego, automatycznie przełączanego źródła zasilania.

Wzmacniacz pozwala monitorować źródło zasilania z sieci energetycznej oraz z akumulatora. Wzmacniacz posiada konfigurowalny tryb uśpienia, który pozwala zaoszczędzić energię akumulatora w razie usterki zasilania z sieci energetycznej, a także funkcję automatycznego budzenia w razie konieczności wykonania priorytetowego wywołania.

Wzmacniacz posiada diody LED na panelu przednim sygnalizujące zasilanie sieciowe i stan akumulatora, poziom wyjściowy dla każdego kanału oraz stan usterki dla każdego kanału. Wzmacniacz, wraz z podłączonym interfejsem wielokanałowym, raportuje także usterki w celu zarejestrowania tych danych przez podłączony do sieci sterownik systemu.

Wzmacniacz posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Obudowa wzmacniacza ma 19 cali szerokości i wysokość 2U, co zapewnia łatwy montaż w przypadku braku wolnego miejsca między modułami.

Jako wzmacniacz stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-2B250 firmy Bosch Security Systems.