### Nieadresowalny interfejs światłowodowy Praesideo PRS-FINNA

### Specyfikacja dla architektów i inżynierów

Nieadresowalny interfejs światłowodowy jest wyposażony w interfejs sieciowy do podłączenia hybrydowego okablowania ze światłowodem plastikowym oraz interfejs sieciowy do podłączenia okablowania z wielomodowym światłowodem szklanym. Interfejs światłowodowy pełni rolę dwukierunkowego konwertera umieszczonego między włóknem plastikowym a szklanym i oferującego funkcję odświeżania danych, a jego zadaniem jest zwiększenie dopuszczalnego dystansu między węzłami sieci do odległości niedostępnej dla światłowodów plastikowych poprzez zastosowanie światłowodu szklanego.

Interfejs światłowodowy umożliwia pracę w nadmiarowej pętli, obsługuje przesyłanie sygnałów audio i sygnałów sterujących w postaci cyfrowej.

W celu ułatwienia instalacji interfejs światłowodowy jest zasilany z sieci hybrydowej, ale możliwe jest też zasilanie go wraz z podłączonymi modułami z zewnętrznego źródła. Do celów diagnostycznych interfejs światłowodowy jest wyposażony we wskaźnik LED zasilania oraz wskaźnik LED stanu sieci.

Nieadresowalny interfejs światłowodowy nie ma adresu sieciowego, dzięki czemu nie zajmuje pozycji w węźle i nie ogranicza rozmiaru sieci. W rezultacie moduł jest niewidoczny dla sterownika sieci i nie jest możliwe zgłaszanie usterek w celu rejestrowania. Interfejs światłowodowy pozwala jednak na przesyłanie informacji o usterkach z podłączonych urządzeń.

Moduł jest zdolny do pracy w maksymalnej temperaturze 45°C. Wraz z modułem dostarczany jest wspornik ułatwiający montaż.

Interfejs światłowodowy posiada certyfikat niezależnej agencji, np. niemieckiej TÜV, potwierdzający zgodność z normami EN 60849 i EN54-16 dotyczącymi dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Jako interfejs światłowodowy stosowane jest urządzenie Praesideo PRS-FINNA firmy Bosch Security Systems.