### Базовая вызывная станция Praesideo LBB4430/00

### Архитектурные и инженерные характеристики

Базовая вызывная станция должна иметь сетевой интерфейс для оптоволоконной гибридной кабельной шины с двумя сетевыми разъемами, обеспечивающими топологию резервированного кольца. Оптоволоконный сетевой интерфейс базовой вызывной станции должен поддерживать многоканальные цифровые аудио- и управляющие сигналы.

Вызывная станция должна иметь кардиоидный контролируемый микрофон на гибкой подставке "гусиная шея", обеспечивающий хорошую разборчивость речи. Она должна включать в себя лимитер и речевой фильтр для улучшения разборчивости речи и предотвращения отсечения аудиосигнала. Вызывная станция должна быть оснащена цифровым аудиопроцессором с 3-полосным параметрическим эквалайзером, полупараметрическими эквалайзерами с фильтрами плавного подъема и спада для управления низкими и высокими частотами, контролем чувствительности, генератором контрольного сигнала и детектором для мониторинга внутреннего тракта прохождения сигнала.

Она должна иметь контрольный громкоговоритель с регулировкой громкости и 3,5-миллиметровый разъем для гарнитуры. При подключении гарнитуры микрофон на гибкой подставке и внутренний громкоговоритель должен отключаться автоматически. Для мониторинга оператором через громкоговоритель или гарнитуру должен быть слышен звуковой сигнал и предварительно записанное сообщение.

Должна иметься возможность подключения к вызывной станции до 16 клавиатур через последовательный канал связи. Станция должна обеспечивать клавиатуры питанием. Подключенные клавиатуры должны предоставлять различные возможности выбора для вызывной станции.

Вызывная станция должна иметь возможность дистанционной настройки через сетевой интерфейс и получения питания из сети, чтобы значительно упростить ее установку.

Вызывная станция должна оснащаться системой контроля для мониторинга ее функций и работы системы в соответствии со стандартом IEC 60849. Состояние сетевого соединения, рабочее состояние и сообщения о неисправностях должны отображаться посредством светодиодных индикаторов на устройстве. Обо всех неисправностях устройство также должно сообщать по сети подключенному системному контроллеру, который регистрирует эти сообщения в журнале.

Вызывная станция должна поддерживать отказоустойчивую работу: даже при сбое контроллера аудиосистемы вызывная станция должна иметь возможность передавать тревожные вызовы на все аудиовыходы в сети.

Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 45 °C.

Вызывная станция должна быть сертифицирована независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Базовая вызывная станция должна быть Praesideo LBB4430/00 производства компании Bosch Security Systems или аналогичной.