### Безузловой оптоволоконный интерфейс Praesideo PRS-FINNA

### Архитектурные и инженерные характеристики

Безузловой оптоволоконный интерфейс должен представлять собой сетевой интерфейс для пластиковых оптоволоконных гибридных кабелей и сетевой интерфейс для многомодовых стеклянных оптоволоконных кабелей. Оптоволоконный интерфейс должен служить в качестве двунаправленного преобразователя между пластиковым и стеклянным оптоволокном в тех случаях, когда необходимо увеличить расстояние между узлами сети и использовать для этих целей стеклянное оптоволокно вместо пластикового, которое не покрывает нужного расстояния.

Оптоволоконный интерфейс должен обеспечивать топологию резервированного кольца и поддерживать цифровые звуковые и управляющие сигналы.

Оптоволоконный интерфейс должен получать питание от гибридной сети, чтобы существенно упростить установку, однако также необходимо предусмотреть возможность питания оптоволоконного интерфейса и подключенных устройств от внешнего источника питания. Оптоволоконный интерфейс должен оснащаться светодиодным индикатором состояния питания и светодиодным индикатором состояния сети в диагностических целях.

Безузловой оптоволоконный интерфейс не должен иметь адреса в сети, чтобы не занимать узловое положение и не ограничивать размер сети. В результате устройство должно являться невидимым для контроллера сети, не создавая отчет об ошибках для регистрации в журнале, однако оптоволоконный интерфейс должен пропускать ошибки подключенных устройств.

Максимальная рабочая температура для данного устройства должна составлять 45 °C. В комплект поставки устройства входит кронштейн для облегчения установки.

Оптоволоконный интерфейс должен быть сертифицирован независимым органом сертификации (таким как TÜV, Германия) на соответствие стандартам EN 60849 и EN 54-16 для систем аварийного оповещения.

Оптоволоконный интерфейс должен быть Praesideo PRS-FINNA производства компании Bosch Security Systems или аналогичным.