### PRS-2B500 Praesideo 基本功放

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

双通道功放应提供连接设备以连接多通道接口装置，而后者又连接到采用光纤混合布线且能够执行冗余环路操作的音频和控制网络。 通过多通道接口，功放应可以从网络接收音频和工作控制信号并向系统控制器报告其状态。

功放应包含 2 个模拟音频输入（每个通道各一），同时支持线路电平（由预设的电位计进行增益控制），以便直接连接辅助音源。 功放应具有优先级电路，因此，当来自网络的音频传输至此功放通道时，将会取代直接连接的音源。

功放应是双通道功放，其中每个通道的额定输出功率为 250 Wrms。 它应可以在高达 55°C 的环境温度下提供额定功率，以适应高密度机架安装。 功放应使用高效的 D 级开关型模式技术以降低功耗。 功放应提供通常适用于公共广播扬声器系统的 70 V 和 100 V 恒定电压输出。

对于每个功放通道，功放应具有 A 组和 B 组扬声器输出，并为每组提供单独的过载保护。 当功放过载时，功放应诊断 A 组和 B 组输出以确定过载的组，然后仅断开过载的组，从而保证另一组扬声器的正常工作。 功放应可通过 A 组和 B 组输出之间的扬声器环路来支持每个通道的 A 类环路操作。

对于每个通道，扬声器连接应使用具有安全绝缘功能的可拆卸螺丝端子，已经过变压器隔离，并可相对于地进行浮动。

对于每个通道，与所连接的多通道接口配合工作的功放应具有接地检漏器，以检测扬声器接线的绝缘故障，从而对危险情况发出警报。 功放应具有过热、过载和短路保护功能。

功放应具有监测系统以监视其工作状态和所连接的负载。 对于每个通道，功放应具有内置继电器，以便在功放出现故障时自动将扬声器负载连接到备用功放。 功放通道之间应完全独立操作，允许功放的一个通道是另一通道的备用功放。

功放应通过使用与终端监测装置或扬声器监测装置的通信来支持扬声器线路和各个扬声器的监测。 这些监测装置的电源和通信应通过双芯扬声器电缆自身完成，无需进行额外的导线和屏蔽布线。

功放应具有高效的开关型电源设备，以便使用交流电源进行操作，并使用 48 V 电池输入作为备用电源，可在交流电源与备用电源之间自动切换。

功放应能够监视功放的交流电源和电池电源。 功放应具有可配置的休眠模式，以便在交流电源发生故障时节约电池电量，并在进行高优先级呼叫时自动恢复正常操作。

功放应在前面板上配有用于指示交流和电池电源状态、每个通道功放输出级别以及每个通道故障状态的 LED 指示灯。 此外，功放还应与相连的多通道接口一起，将故障情况报告给联网的系统控制器，以便进行记录。

功放应经过独立测试代理机构（例如 German TÜV）的认证，以符合紧急语音报警系统的 EN 60849 和 EN 54-16 标准。

功放机柜的宽度应为 19 英寸，高度应为 2U，以方便机架安装，而无需在装置之间留有机架空间。

功放应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-2B250。